## Vatrodojava
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
DR. FILIPA POTREBICE 2A, 34000 POŽEGA
PRILOG br. IV. TROŠKOVNIK
SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
TROŠKOVNIK ZA RADOVE UGRADNJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA
Evidencijski broj nabave: N-18/25
NAZIV PONUDITELJA:
OBAVEZNO POPUNITI SVE STAVKE TROŠKOVNIKA
INSTALACIJA VATRODOJAVE (RADOVI UGRADNJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA)
R.br. | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena (EUR) | Ukupno bez PDV-a (EUR)
1 | Dobava i isporuka centrale za dojavu požara s jednom integriranom petljom, proširiva, sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: • 7’’ ekran osjetljiv na dodir, 65000 boja • CPU za pomoć u hitnim slučajevima • 2 petlje proširive do 16 (koristeći IFM2L modul) • Certificirani LPCB CPR EN54 pt2 za upravljanje 512 točaka za otkrivanje požara • Certificirani LPCB CPR EN54 pt4 • Certificirani EN54 pt21 preko PSTN, GSM i TCP-IP kanala • Certificirani EN12094-1 (sustavi za gašenje požara) do 24 kanala • 1 Ethernet priključak za konfiguraciju putem računala i TCP/IP priključak za programiranje • 1 RS232 priključak za konfiguraciju putem računala i firmvera nadogradnja • 1 RS485 priključak za FPMCPU repetitor (maks. 14) • 1 mini USB priključak za konfiguraciju putem računala • 1 MODBUS RTU priključak • 1 držač za microSD karticu • 2 CAN BUS priključka • 1 beznaponski relej 5A 30Vdc • 1 programabilni nadzirani izlaz alarma 1,5 A @ 27.V • 1 izlaz za vanjsko napajanje 1,5 A @ 27,6 V • Višeprocesorska hardverska arhitektura • Namjenski mikroprocesor za svaki modul • Skandinavski ključ za pristup 2. razine • Signalna LED dioda i gumb za pomicanje s više alarma • 6 statusnih LED dioda • 6 LED i funkcijskih tipki • Zvučnik • Napon napajanja: 230 / 115 V~ (+10% -15%) 50/60 Hz • Maksimalna struja iz mreže: 1,1 A pri 230 V, 2 A @ 115 V • Maksimalna dostupna struja: 5.2A • Punjač akumulatora: 1.2A • 1 CAN DRIVE traka za spajanje unutarnjeg IFM-a moduli (maks. 8) • Kućište za 2 baterije max. 24Ah pri 12V | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i isporuka kartice za prihvat dodatne petlje za centralu dojave požara, sa sljedećim minimalnim karakteristikama: Svaka petlja podržava do 240 elemenata Podržava 3 protokola Sadrži step-up napajački modul za povećanje nazivnog napona svake petlje Napajanje 19-30Vdc Potrošnja 35-50mA@27.6V Izlazna struja po jednoj petlji 500mA Dimenzije: 40x175.5x110 mm | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava i isporuka IP komunikatora sljedećih karakteristika: Dvosmjerni komunikator je savršeno riješenje za nadgledanje transmisije bez dodatnih troškova,na bilo kojoj lokaciji koja ima Internet Može se spojiti na serijski port, telefonsku liniju ili na alarmni panel Automatsko konfiguriranje postavki mreže (DHCP) Daljinsko programiranje preko IP mreže Prima događaje putem telefonske linije Memorija 64 događaja Slanje na dvije neovisne stanice (paralela/backup) Lokalna konfiguracija putem USB-a s VUP kablom (opcija) AES-128 enkripcija | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i isporuka akumulatorskih baterija za rezervno napajanje sustava za dojavu požara. Napon 12 VDC, kapacitet 26 Ah. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i isporuka izdvojenog panela za nadzor i upravljanje nad sustavom za dojavu požara sljedećih karakteristika: Replicira sve informacije sa sustava i omogućava pristup korisnicima ovisno o pristupnim šiframa 4.3" LCD dodirni zaslon zajedno sa silikonskim tipkama za osnovne funkcije Konfigurabilni zaslon Moguće spajanje preko RS485 protokola u Hornet+ mrežu, ili TCP/IP umrežavanje Napajanje 19-30 Vdc (putem RS485 iz centrale ili lokalno) Potrošnja 80-130mA Bijelo termoplastično kućište Dimenzije: 210 x 132 x 32 mm | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i isporuka adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: Automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja Ugrađen izolator kratkog spoja Trobojna LED signalizacija: crveno za alarm; zeleno bljeskajuće za standby (opcija) i za identifikaciju nakon ručne aktivacije sa centrale; žuto za problem (greška ili visoki nivo onečišćenja u optičkoj komori detektora) Automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora Optička komora novog dizajna osigurava visoku otpornost na lažne alarme pomoću zabrtvljenog dijela i zaštitne mrežice od 500 µm za sprječavanje ulaska insekata i prašine Podesiv stupanj osjetljivosti na dim (0.08db/m, 0.10db/m, 0.12db/m, 0.15db/m) pomoću softvera centrale ili ručnog programatora Opremljen ne-resetabilnim brojačem alarma Napajanje 19-30Vdc Potrošnja u mirovanju do 200 µA Potrošnja u alarmu do 10 mA Dimenzije (radijus): 109 mm Temperaturni opseg rada: -5°C do +40°C Sukladno prema EN 54-7 i EN 54-17 | kom | 267 |  | 0
7 | Dobava i isporuka analogno-adresabilni optičko-termički detektor s izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: Automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja Ugrađen izolator kratkog spoja Trobojna LED signalizacija: crveno za alarm; zeleno bljeskajuće za standby (opcija) i za indentifikaciju nakon ručne aktivacije sa centrale; žuto za problem (greška ili visoki nivo onečišćenja u optičkoj komori detektora) Automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora Potpuna dijagnostika: uvid u nivo onečišćenja optičke komore detektora i verifikacija realnih mjerenih vrijednosti Optička komora novog dizajna osigurava visoku otpornost na lažne alarme pomoću zabrtvljenog dijela i zaštitne mrežice od 500 µm za sprječavanje ulaska insekata i prašine Podesiv stupanj osjetljivosti na dim (0.08db/m, 0.10db/m, 0.12db/m, 0.15db/m) pomoću softvera centrale ili ručnog programatora 4 različita temperaturna moda rada, sa ili bez termodiferencijalne komponente Mogućnost podešenja međusobne ovisnosti optičke i termičke komponente (OR, AND ili PLUS mod) Mogućnost gašenja optičke ili termičke komponente detekcije Opremljen ne-resetabilnim brojačem alarma Napajanje 19-30Vdc Potrošnja u mirovanju do 200 µA Potrošnja u alarmu do 10 mA Dimenzije (radijus): 109 mm Temperaturni opseg rada: -5°C do +40°C Sukladno prema EN 54-5, EN 54-7 i EN 54-17 | kom | 34 |  | 0
8 | Dobava i isporuka podnožja za adresabilne detektore: Opremljeno prespojnim kontaktom koji osigurava kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s petlje Dimenzije: o110 x 24 mm | kom | 301 |  | 0
9 | Dobava i isporuka odstojnika za nadžbuknu montažu za montažu ispod podnožja detektora: | kom | 301 |  | 0
10 | Dobava i isporuka paralelnog indikatora prorade javljača: | kom | 2 |  | 0
11 | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: Napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja Ugrađen izolator kratkog spoja petlje Termoplastično kućište crvene boje Izbor najmanje 14 tonova i 2 razine bljeskanja (putem softvera centrale ili ručnog programatora) Svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W=3,5-10 (prema EN 54-23) Frekvencija bljeskanja 0.5Hz Obavezna sinkronizacija s ostalim adresabilnim sirenama u sustavu Signalizacijska LED s mogučnošću mijenjanja boje Glasnoća do 101 dB(A)@1m Boja bljeskanja - bijela Napajanje 18-30 Vdc Potrošnja u mirovanju 200 µA Potrošnja u alarmu 10-40 mA (ovisno o odabranom načinu rada) Dimenzije: 121x121x57 mm Temperaturni opseg rada: -10°C do +55°C IP65 zaštita Sukladna prema EN 54-3, EN 54-17 i EN 54-23 | kom | 34 |  | 0
12 | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom za vanjsku montažu, napajane iz petlje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: Potrošnja 4 - 41mA (ovisno o odabranom tonu) Napajanje 17 - 60Vdc Ugradnja Vanjska Radna temperatura -5°C do +40°C Izolator petlje Da Bljeskalica Da Zvučni izlaz 106 dB @ 1 m Stupanj zaštite IP65 Boja crvena Podešavanje tonova 32 različita tona | kom | 3 |  | 0
13 | Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: Automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja Ugrađen izolator kratkog spoja Resetabilni element, reset plastičnim ključem Crvene boje Upozoravajuća zastavica potvrđuje aktivaciju Trobojna LED signalizacija, crveno za alarm, zeleno za stand-by te žuto za grešku Bez razbijanja stakla Napajanje 19-30Vdc Potrošnja u mirovanju do 80µA, u alarmu do 5mA LED signalizacija Dimenzije: 84x84x45 mm Temperaturni opseg rada: -5°C do +40°C Sukladno prema EN 54-11 i EN 54-17 | kom | 39 |  | 0
14 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 4 ulaza i 4 izlaza sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: Ugrađen izolator kratkog spoja Automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja 4 nadzirana ulaza (od kojih 2 mogu biti programirani za prihvat konvencionalne zone) 4 nadzirana izlaza (za nadzirno napajanje jednog ili više uređaja) 1 ulaz za nadzor napajanja 3 višebojne LED lampice za signalizaciju stanja Napajanje 19-30V dc Potrošnja u mirovanju do 80 µA, u alarmu do 20 mA Dimenzije: 113x106x29 mm Temperaturni opseg rada: -5°C do +40°C Sukladno prema EN 54-17 i EN 54-18 | kom | 2 |  | 0
15 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 1 ulaz i 1 izlaz sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: Ugrađen izolator kratkog spoja Automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja 1 nadzirani ulaz (nadzire status vanjskog uređaja) 1 nadzirani izlaz (za nadzirno napajanje jednog ili više uređaja) 1 nadzirani ulaz za vanjsko napajanje 1 relejni izlaz (1A@30Vdc) 3 višebojne LED lampice za signalizaciju stanja Napajanje 19-30 Vdc Potrošnja u mirovanju do 80 µA, u alarmu do 20 mA Dimenzije: 53x100x29 mm Sukladno prema EN 54-17 i EN 54-18 | kom | 2 |  | 0
16 | Dobava i isporuka nadžbukne kutije za ulazno-izlazni modul | kom | 4 |  | 0
17 | Dobava i isporuka dodatnog napajača za vatrodojavu: Ulazni napon: 320Vac ± 15%, 50 Hz Potrošnja 0.4 A Izlazni napon: 27,6 Vdc Izlazna struja 1.5A i dodatnih 0.6 A za punjenje baterija Obvezna zaštita od preopterećenja Obvezna zaštita od kratkog spoja Neovisni punjač akumulatora s regulacijom napona punjenja prema temperaturi (pomoću isporučene termosonde) Mogućnost ugradnje 2 akumulatora do kapaciteta 12V / 7Ah Dimenzije: 325x325x80 mm Sukladno prema EN 54-4 | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava i isporuka akumulatorskih baterija za rezervno napajanje sustava za dojavu požara. Napon 12 VDC, kapacitet 7 Ah. | kom | 1 |  | 0
19 | Definiranje izvedbenih detalja instalacija na gradilištu. Stavka se obračunava prema stvarno potrošenim satima. | sat | 10 |  | 0
20 | Razrada integracije i spajanja na ostale sustave građevine u fazi izvođenja | kpl | 1 |  | 0
21 | Montaža adresabilne vatrodojavne centrale: Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale Ugradnja svih kartica petlje i kartica proširenja | kom | 1 |  | 0
22 | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora | kom | 301 |  | 0
23 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 301 |  | 0
24 | Montaža odstojnika | kom | 301 |  | 0
25 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 39 |  | 0
26 | Montaža i spajanje vatrodojavne sirene | kom | 37 |  | 0
27 | Montaža i spajanje ulazno-izlaznog modula | kom | 4 |  | 0
28 | Montaža i spajanje paralelnog indikatora | kom | 2 |  | 0
29 | Montaža i spajanje dodatnog napajanja | kom | 1 |  | 0
30 | Montaža i spajanje izdvojenog panela | kom | 1 |  | 0
31 | Montaža vatrootpornog ormara na zid | kom | 1 |  | 0
32 | Programiranje telefonske/IP dojave na vatrogasnu postrojbu | kpl | 1 |  | 0
33 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 381 |  | 0
34 | Puštanje u rad sustava za dojavu požara, uz detekciju i ispravljanje eventualnih prekida u petlji prilikom polaganja instalacije. | kpl | 1 |  | 0
35 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok-shemi | kpl | 1 |  | 0
36 | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja | kpl | 1 |  | 0
37 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku | kom | 1 |  | 0
38 | Dobava i isporuka knjige održavanja sustava za dojavu požara: | kom | 1 |  | 0
39 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava | kpl | 381 |  | 0
40 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kpl | 1 |  | 0
41 | Dobava i isporuka instalacijskog kabela NYM 3x2,5mm2 za napajanje VDC | m | 20 |  | 0
42 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča 2x2x0.8 mm2, oznake JB-Y(St)Y | m | 2650 |  | 0
43 | Dobava, isporuka i polaganje zaštitnih PVC kanalica 25x16 uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, tiple i vijci, obujmice,...) | m | 600 |  | 0
44 | Dobava, isporuka i polaganje zaštitnih PVC kanalica 40x25 uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, tiple i vijci, obujmice,...) | m | 300 |  | 0
45 | Dobava, isporuka i polaganje zaštitnih PNT cijevi fi20 uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, tiple i vijci, obujmice,...) | m | 150 |  | 0
46 | Proboj zida od cigle fi 8-12 mm do 25 cm | kom | 100 |  | 0
47 | Proboj zida od cigle fi 12-20 mm do 25 cm | kom | 50 |  | 0
48 | Proboj zida od betona fi 8-12 mm do 25 cm | kom | 50 |  | 0
49 | Proboj betonske deke fi 12-20 mm | kom | 10 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a (EUR): |  |  |  | 0
PDV (EUR):
| UKUPNO S PDV-om (EUR): |  |  |  | 0
MJESTO I DATUM:
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: